## iFM 及間材 命名
命名定義 | 廠別 | 棟別 | 樓層 |  | 系統別 |  | 化學品 |  | 儀錶名稱
代碼 | F2 | C | 10 | _ | WWTS | _ | NaOH | _ | LTXXX
清單 | F1 | S | 10 |  | UPWS |  | NaOH |  | In | 前台入料
| F2 | B | 20 |  | WWTS |  | HCl |  | LTXXX | 液位計
| F3 | H | 30 |  | FTSS |  | HCl
| F4 |  | 50 |  | EXHS |  | H2SO4
| F5 |  | RF |  | CHRS |  | FECL2
| F6 |  | B1 |  | EXHT |  | CaCl2
| F7 |  | B2 |  |  |  | 消泡劑
| F8 | [5 empty] | 甲醇40%
FC
T6
平展調查, 有問題 可電詢
水務2 : 專案負責 吳明峯 (#22194)
水務2 : 專案主管 徐志宏 (#22150)
系統別, 請參儀控組 iFM SOP規定, 上列可供參考

## FAC2_水務NaOH範例
化學品名稱 | NaOH | 是否有槽車充填 | 是
課別 | 系統 | FMCS LIT液位計 tagname | 液位計中文說明 (含單位 %, M, cm) | 桶槽高度(CM) | 桶槽直徑(CM) | 換算比重(換算後單位KG) | 入料資料 來源 | 槽體屬性 | KPI分母資料來源 (FMCS Tagname) | 中文說明 (含單位 M3)
水務 | UPWS | LT207 | UPWS NaOH貯存槽(CM) | 250 | 250 | 1.47 | 地磅 | 充填 | F2C10_CJ1M_CIO2001_UPW1S F2C10_CJ1M_CIO2002_UPW1R F2C10_CJ1M_CIO2003_UPW2S F2C10_CJ1M_CIO2004_UPW2R F2C10_CJ1M_CIO2005_PW1S F2C10_CJ1M_CIO2006_PW1R F2C10_CJ1M_CIO2007_PW2S F2C10_CJ1M_CIO2008_PW2R F2C10_CJ1M_CIO2011_PW3S F2C10_CJ1M_CIO2012_PW3R F2C10_CJ1M_CIO2013_PW4S F2C10_CJ1M_CIO2014_PW4R | 流量計累積值 供/迴水 6/6顆 計算使用量
水務 | UPWS | MB_LIT_302 | MB NaOH再生計量桶(CM) | 118 | 100 | 1.47 | Loader | 分槽 | 同上 6顆流量計 | 流量計累積值 供/迴水 6/6顆 計算使用量
水務 | WWTS | D2002_CM | WWTS NaOH貯存槽(CM) | 425 | 300 | 1.47 | 地磅 | 充填 | 待補 1顆流量計 | 流量計累積值 有機廢水總流量
空調 | EXHS | F2_NAOH_HVAC_EXHS_LT | EXHS NaOH貯存槽(CM) | 350 | 200 | 1.47 | Loader | 分槽 | 待補 2顆流量計 | 總風量
空調 | CHST | EXHC_LIT1 | EXHS NaOH貯存槽(CM) | 350 | 200 | 1.47 | Loader | 分槽 | F2C10_....... | XX單元操作量
空調 | EXHS | SUP_A_RF_NaOH_LT_EU | EXHS 貯存槽(CM) | 250 | 150 | 1.47 | Loader | 分槽 | F2C10_....... | XX單元風量
空調 | EXHS | NA(無電子液位計) | CWH RF 貯存槽(CM) | 60 | 長:50 寬:50 | 1.47 | 人工 | 分槽 | NA
以下為桶槽間串聯圖示，不需要填寫
圖說 : 請marking 出 EXCE 欄位 比方 C3 (代表 LT207)
課別 | 系統 | FMCS LIT液位計 | 液位計代號
水務 | UPWS | LT207 | C3
水務 | UPWS | MB_LIT_302 | C4
空調 | EXHS | F2_NAOH_HVAC_EXHS_LT | C7
空調 | CHST | EXHC_LIT1 | C8
C7
課別 | 系統 | FMCS LIT液位計 | 液位計代號
水務 | WWTS | D2002_CM | C6
C3
NaOH
中和槽
生物池
C6
C4
酸鹼SCR
NaOH桶槽
Sup`A RF
C7
化倉
NaOH桶槽
C5
CUB RF
C8
CWH RF
CTW
NaOH桶槽
Note on F9: yiling.su: 矩形

## FAC2_空調NaOCl範例
化學品名稱 | NaOCl | 是否有槽車充填 | 是
課別 | 系統 | FMCS LIT液位計 tagname | 液位計中文說明(含單位) | 桶槽高度(CM) | 桶槽直徑(CM) | 換算比重(換算後單位KG) | 入料資料 來源 | 槽體屬性 | KPI分母資料來源 (FMCS Tagname) | 中文說明 (含單位 M3)
空調 | EXHS | CUB1F_NaOCL_LT_EU | CUB 1F NaOCl貯存槽(CM) | 310 | 150 | 1.22 | 地磅 | 充填 | 待補 2顆流量計 | 總風量
空調 | CHRS | CUBRF_NaOCL_LT_EU | CUB RF C/T NaOCL貯存槽(CM) | 105 | 100 | 1.22 | Loader | 分槽 | F2C10_....... | XX單元操作量
空調 | EXHT | STRIPPER_NaOCL_LT_EU | SUPB RF STRIPPER NaOCL貯存槽(CM) | 105 | 100 | 1.22 | Loader | 分槽 | F2C10_....... | XX單元操作量
空調 | EXHS | ACID_SCRUBBER_NaOCL_LT_EU | SUPA RF ACID NaOCL貯存槽(CM) | 100 | 80 | 1.22 | Loader | 分槽 | F2C10_....... | XX單元操作量
以下為桶槽間串聯圖示，不需要填寫
課別 | 系統 | FMCS LIT液位計 | 液位計代號
空調 | EXHS | CUB1F_NaOCL_LT_EU | C3
| CHST | CUBRF_NaOCL_LT_EU | C4
| EXHT | STRIPPER_NaOCL_LT_EU | C5
| EXHS | ACID_SCRUBBER_NaOCL_LT_EU | C6
C4
C4
NaOCl桶槽
Stripper
NaOCl桶槽
酸鹼
NaOCl桶槽
C/T
NaOCl桶槽
CUB RF
Sup`A RF
Sup`B RF
CUB 1F
C3
C4
C5
C6

## FAC8 空調Na2S
化學品名稱 | Na2S | 是否有槽車充填 | 是
課別 | 系統 | FMCS LIT液位計 tagname | 液位計中文說明(含單位) | 桶槽高度(CM) | 桶槽直徑(CM) | 換算比重(換算後單位KG) | 入料資料 來源 | 槽體屬性 | KPI分母資料來源 (FMCS Tagname) | 中文說明 (含單位 M3)
空調 | EXHS | F8FRFK_EXHS_LT_201A | FAB-RF Na2S加藥桶槽 | 250 | 200 | 1.18 | 地磅 | 充填
以下為桶槽間串聯圖示，不需要填寫
課別 | 系統 | FMCS LIT液位計 | 液位計代號
空調 | EXHS | F8FRFK_EXHS_LT_201A | C3
C4
C4
FAB RF
G/C 1F
C3
FAB-RF
Na2S
加藥桶槽
充填口

## FAC 8 NaOH_水務空調
化學品名稱 | NaOH | 是否有槽車充填 | 是
課別 | 系統 | FMCS LIT液位計 | 液位計中文說明 (含單位 %, M, cm) | 桶槽高度(CM) | 桶槽直徑(CM) | 換算比重(換算後單位KG) | 入料資料 來源 | 槽體屬性 | KPI分母資料來源 (FMCS Tagname) | 中文說明 (含單位 M3)
水務 | UPWS | F8W10W_DIWT_LIA_2971A_HMI | UPWS NaOH貯存槽(CM) | 450 | 380 | 1.46 | 地磅 | 充填
水務 | UPWS | F8C10B_DIWT_LIA_2981A_HMI | 2B3T NaOH再生計量桶(CM) | 150 | 120 | 1.46 | Loader | 分槽 | FIQ_2504A_5 FIQ_2504B_5 FIQ_2504C_5 FIQ_2504D_5 FIQ_2604A_5 FIQ_2604B_5 FIQ_2604C_5 FIQ_2604D_5 FIQ_2604E_5 FIQ_2704A_5 FIQ_2704B_5 FIQ_2704C_5 FIQ_2804A_5 FIQ_2804B_5 | 流量計累積值 供/迴水 14/14顆 計算使用量
水務 | UPWS | F8C10A_DIWT_LIA_2441A_PV | MB NaOH再生計量桶(CM) | 120 | 100 | 1.46 | Loader | 分槽 | 同上
水務 | WWT | F8CB1_TWW_LIA_5402_PV | 鉬廢水液鹼再生計量槽(CM) | 150 | 100 | 1.46 | Loader | 分槽 | FIQ-5204 | 鉬廢水輸出
水務 | RECL | F8CB1A_RECS_LIA_5572_PV | 銅稀排液鹼再生計量槽(CM) | 150 | 160 | 1.46 | Loader | 分槽 | FIQ-5551A FIQ-5551B | 樹脂塔累積輸出量
水務 | RECL | F8CBFA_LIA_T6811_IN | 除鉬回收液鹼再生計量槽(CM) | 150 | 160 | 1.46 | Loader | 分槽 | FIQ-5301 | 除鉬廢水輸出
水務 | RECL | F8CB1A_RECS_LIA_677_PV | TMAH-FR液鹼再生計量槽(CM) | 150 | 160 | 1.46 | Loader | 分槽 | FIQ-691 | TMAH-FR輸出累積流量
水務 | WWT | F8W10W_WWTS_LIA_4701A_PV | WWT NaOH貯存槽(CM) | 450 | 380 | 1.46 | 地磅 | 充填 | 待補 1顆流量計 | F系統pH調整
空調 | EXHS | F8GRFA_EXHS_LT_200B | G/C-RF NaOH中繼桶槽 | 250 | 250 | 1.46 | Loader | 分槽 | NA | 供FAB-RF NaOH加藥桶槽使用
空調 | EXHS | F8FRFK_EXHS_LT_200A | FAB-RF NaOH加藥桶槽 | 250 | 200 | 1.46 | Loader | 分槽 | F8EXHH_FL_FT201A F8EXHH_FL_FT201B F8EXHH_FL_FT201C F8EXHH_FL_FT201D F8EXHH_FL_FT201E | 總風量
請繪製 間材化學品 桶槽 或 擬虛擬桶槽 架構PFD
課別 | 系統 | FMCS LIT液位計 | 液位計代號
水務 | UPWS | F8W10W_DIWT_LIA_2971A_HMI | C3
水務 | UPWS | F8C10B_DIWT_LIA_2981A_HMI | C4
水務 | UPWS | F8C10A_DIWT_LIA_2441A_PV | C5
水務 | WWT | F8CB1_TWW_LIA_5402_PV | C6
水務 | RECL | F8CB1A_RECS_LIA_5572_PV | C7
水務 | RECL | F8CBFA_LIA_T6811_IN | C8
水務 | RECL | F8CB1A_RECS_LIA_677_PV | C9
水務 | WWT | F8W10W_WWTS_LIA_4701A_PV | C10
空調 | EXHS | F8GRFA_EXHS_LT_200B | C11
空調 | EXHS | F8FRFK_EXHS_LT_200A | C12
NaOH
純水液鹼
C3
WWT 1F
2B3T
NaOH桶槽
MB
NaOH桶槽
C4
C5
鉬廢水液鹼
再生計量槽
C6
銅稀排液鹼
再生計量槽
C7
除鉬回收
液鹼
再生計量槽
C8
TMAH-FR
液鹼
再生計量槽
C9
廢水液鹼
NaOH
C10
中和池
NaOH
稀釋
桶槽
CUB 1F
CUB 1F
CUB 1F
CUB 1F
CUB B1F
CUB B1F
氟廢水處理系統
生物系統
洗滌塔
中和池
2 座
G/C RF
FAB RF
G/C-RF
NaOH
中繼桶槽
C11
FAB-RF
NaOH
加藥桶槽
C12

## FAC8 HCL_水務
化學品名稱 | HCL | 是否有槽車充填 | 是
課別 | 系統 | FMCS LIT液位計 | 液位計中文說明 (含單位 %, M, cm) | 桶槽高度(CM) | 桶槽直徑(CM) | 換算比重(換算後單位KG) | 入料資料 來源 | 槽體屬性 | KPI分母資料來源 (FMCS Tagname) | 中文說明 (含單位 M3)
水務 | UPWS | F8W10W_DIWT_LIA_2901B_HMI | UPWS HCL貯存槽(CM) | 450 | 380 | 1.16 | 地磅 | 充填
水務 | UPWS | F8C10A_DIWT_LIA_2931A_HMI | 2B3T HCL再生計量桶(CM) | 150 | 160 | 1.16 | Loader | 分槽 | FIQ_2504A_5 FIQ_2504B_5 FIQ_2504C_5 FIQ_2504D_5 FIQ_2604A_5 FIQ_2604B_5 FIQ_2604C_5 FIQ_2604D_5 FIQ_2604E_5 FIQ_2704A_5 FIQ_2704B_5 FIQ_2704C_5 FIQ_2804A_5 FIQ_2804B_5 | 流量計累積值 供/迴水 14/14顆 計算使用量
水務 | UPWS | F8C10A_DIWT_LIA_2431A_PV | MB HCL再生計量桶(CM) | 120 | 100 | 1.16 | Loader | 分槽 | 同上
水務 | WWT | F8CB1_TWW_LIA_5401_PV | 鉬廢水鹽酸再生計量槽(CM) | 150 | 100 | 1.16 | Loader | 分槽 | FIQ-5204 | 鉬廢水輸出
水務 | RECL | F8C10A_LIA_T6810_IN | 除鉬回收鹽酸再生計量槽(CM) | 150 | 120 | 1.16 | Loader | 分槽 | FIQ-5301 | 除鉬廢水輸出
水務 | RECL | F8CB1A_RECS_LIA_678_PV | TMAH-FR鹽酸再生計量槽(CM) | 150 | 200 | 1.16 | Loader | 分槽 | FIQ-691 | TMAH-FR輸出累積流量
請繪製 間材化學品 桶槽 或 擬虛擬桶槽 架構PFD
課別 | 系統 | FMCS LIT液位計 | 液位計代號
水務 | UPWS | F8W10W_DIWT_LIA_2971A_HMI | C3
水務 | UPWS | F8C10A_DIWT_LIA_2931A_HMI | C4
水務 | UPWS | F8C10A_DIWT_LIA_2431A_PV | C5
水務 | WWT | F8CB1_TWW_LIA_5402_PV | C6
水務 | RECL | F8CB1A_RECS_LIA_5572_PV | C7
水務 | RECL | F8CBFA_LIA_T6811_IN | C8
水務 | RECL | F8CB1A_RECS_LIA_677_PV | C9
HCL
C3
WWT 1F
2B3T
HCL桶槽
MB
HCL桶槽
C4
C5
鉬廢水鹽酸
再生計量槽
C6
銅稀排鹽酸
再生計量槽
C7
除鉬回收
鹽酸
再生計量槽
C8
TMAH-FR
鹽酸
再生計量槽
C9
CUB 1F
CUB 1F
CUB 1F
CUB 1F
CUB B1F
CUB B1F
3 座

## FAC8 NaOCl_水務空調
化學品名稱 | NaOCl | 是否有槽車充填 | 是
課別 | 系統 | FMCS LIT液位計 | 液位計中文說明(含單位) | 桶槽高度(CM) | 桶槽直徑(CM) | 換算比重(換算後單位KG) | 入料資料 來源 | 槽體屬性 | KPI分母資料來源 (FMCS Tagname) | 中文說明 (含單位 M3)
水務 | WWT | F8W10W_WWTS_LIA_4707_PV | WWT 漂白水儲槽(CM) | 450 | 380 | 1.182 | 地磅 | 充填 | 待補 4顆流量計 | 廢水SCR漂水流量計 MBR SCR漂水流量計 MBR 保清漂水流量計 W18 RGB漂水流量計
水務 | RCW | F8CRFB_CHSC_COND_LT01 | 頂樓東側漂白水儲槽(CM) | 150 | 380 | 1.182 | 地磅 | 充填 | 待補 1顆流量計 | C/T漂白水流量計
水務 | RCW | F8CRFA_CHSC_COND_LT01 | 頂樓西側漂白水儲槽(CM) | 150 | 380 | 1.182 | 地磅 | 充填 | 待補 1顆流量計 | C/T漂白水流量計
空調 | EXHT | F8GRFA_EXHS_LT_300B | G/C-RF NaOCl中繼桶槽 | 250 | 250 | 1.182 | Loader | 分槽 | NA | 供FAB-RF NaOCl加藥桶槽使用
空調 | EXHT | F8FRFK_EXHS_LT_300A | FAB-RF NaOCl加藥桶槽 | 250 | 200 | 1.182 | Loader | 分槽 | F8EXHH_FL_FT301A F8EXHH_FL_FT301B F8EXHH_FL_FT301C | 總風量
請繪製 間材化學品 桶槽 或 擬虛擬桶槽 架構PFD
課別 | 系統 | FMCS LIT液位計 | 液位計代號
水務 | WWT | F8W10W_WWTS_LIA_4707_PV | C3
水務 | RCW | F8CRFB_CHSC_COND_LT01 | C5
水務 | RCW | F8CRFA_CHSC_COND_LT01 | C6
空調 | EXHT | F8GRFA_EXHS_LT_300B | C7
空調 | EXHT | F8FRFK_EXHS_LT_300A | C8
Naocl
C3
洗滌塔
MBR CIP
WWT 1F
頂樓
Naocl
C5
東側RCW 漂白水加藥
頂樓
Naocl
C6
西側RCW 漂白水加藥
RGB 快慢混
RGB 沉澱槽
1 座
G/C RF
FAB RF
G/C-RF
NaOCl
中繼桶槽
FAB-RF
NaOCl
加藥桶槽
C7
C8

## FAC8 H2SO4_水務空調
化學品名稱 | H2SO4 | 是否有槽車充填 | 否
課別 | 系統 | FMCS LIT液位計 | 液位計中文說明 (含單位 %, M, cm) | 桶槽高度(CM) | 桶槽直徑(CM) | 換算比重(換算後單位KG) | 入料資料 來源 | 槽體屬性 | KPI分母資料來源 (FMCS Tagname) | 中文說明 (含單位 M3)
水務 | UPWS | F8W10W_DIWT_LIA_2901A_HMI | 硫酸貯存槽(CM) | 450 | 380 | 1.36 | 地磅 | 充填 | 待補 1顆流量計 | 中和池使用量
空調 | EXHA | F8GRFA_EXHS_LT_400B | G/C-RF H2SO4中繼桶槽 | 250 | 250 | 1.36 | Loader | 分槽 | NA | 供FAB-RF H2SO4加藥桶槽使用
空調 | EXHA | F8FRFK_EXHS_LT_400A | FAB-RF H2SO4加藥桶槽 | 250 | 200 | 1.36 | Loader | 分槽 | F8EXHH_FL_FT401A F8EXHH_FL_FT401B F8EXHH_FL_FT401C F8EXHH_FL_FT401D F86_EXHS_FT702A F86_EXHS_FT702B F86_EXHS_FT702C F86_EXHS_FT702D F86_EXHS_FT702E | 總風量
請繪製 間材化學品 桶槽 或 擬虛擬桶槽 架構PFD
課別 | 系統 | FMCS LIT液位計 | 液位計代號
水務 | UPWS | F8W10W_DIWT_LIA_2901A_HMI | C3
空調 | EXHA | F8GRFA_EXHS_LT_400B | C4
空調 | EXHA | F8FRFK_EXHS_LT_400A | C5
H2SO4
C3
中和池
H2SO4
稀釋
桶槽
氟廢水處理系統
生物系統
洗滌塔
中和池
1 座
WWT 1F
G/C RF
FAB RF
G/C-RF
H2SO4
中繼桶槽
FAB-RF
H2SO4
加藥桶槽
C5
C4

## FAC8 PAC_水務
化學品名稱 | H2SO4 | 是否有槽車充填 | 否
課別 | 系統 | FMCS LIT液位計 | 液位計中文說明 (含單位 %, M, cm) | 桶槽高度(CM) | 桶槽直徑(CM) | 換算比重(換算後單位KG) | 入料資料 來源 | 槽體屬性 | KPI分母資料來源 (FMCS Tagname) | 中文說明 (含單位 M3)
水務 | UPWS | F8CB1B_DIWT_LIA_2941_HMI | PAC貯存槽(CM) | 380 | 200 | 1.19 | 地磅 | 充填 | FIQ-5501A FIQ-5501B | F8 氟系統輸出量 氟系統TO L6輸出量
請繪製 間材化學品 桶槽 或 擬虛擬桶槽 架構PFD
課別 | 系統 | FMCS LIT液位計 | 液位計代號
水務 | UPWS | F8CB1B_DIWT_LIA_2941_HMI | C3
PAC
C3
氟處理系統
1 座
WWT 1F

## FAC8 甲醇_水務
化學品名稱 | H2SO4 | 是否有槽車充填 | 否
課別 | 系統 | FMCS LIT液位計 | 液位計中文說明 (含單位 %, M, cm) | 桶槽高度(CM) | 桶槽直徑(CM) | 換算比重(換算後單位KG) | 入料資料 來源 | 槽體屬性 | KPI分母資料來源 (FMCS Tagname) | 中文說明 (含單位 M3)
水務 | WWT | F8W10W_WWTS_LIA_4605_PV | 甲醇貯存槽(CM) | 380 | 250 | 1.01 | 地磅 | 充填 | 待補 1顆流量計 | 流量計累積值 有機廢水總流量
請繪製 間材化學品 桶槽 或 擬虛擬桶槽 架構PFD
課別 | 系統 | FMCS LIT液位計 | 液位計代號
水務 | WWT | F8W10W_WWTS_LIA_4605_PV | C3
甲醇
C3
生物系統
1 座
WWT 1F

## FAC8 氯化鈣_水務
化學品名稱 | 氯化鈣 | 是否有槽車充填 | 否
課別 | 系統 | FMCS LIT液位計 | 液位計中文說明 (含單位 %, M, cm) | 桶槽高度(CM) | 桶槽直徑(CM) | 換算比重(換算後單位KG) | 入料資料 來源 | 槽體屬性 | KPI分母資料來源 (FMCS Tagname) | 中文說明 (含單位 M3)
水務 | WWT | F8W10W_WWTS_LIA_4607_PV | 氯化鈣貯存槽(CM) | 380 | 250 | 1.37 | 地磅 | 充填 | FIQ-5501A FIQ-5501B | F8 氟系統輸出量 氟系統TO L6輸出量
請繪製 間材化學品 桶槽 或 擬虛擬桶槽 架構PFD
課別 | 系統 | FMCS LIT液位計 | 液位計代號
水務 | WWT | F8W10W_WWTS_LIA_4607_PV | C3
氯化鈣
C3
氟處理系統
1 座
WWT 1F

## FAC8 Na2S2O3_水務
化學品名稱 | H2SO4 | 是否有槽車充填 | 否
課別 | 系統 | FMCS LIT液位計 | 液位計中文說明 (含單位 %, M, cm) | 桶槽高度(CM) | 桶槽直徑(CM) | 換算比重(換算後單位KG) | 入料資料 來源 | 槽體屬性 | KPI分母資料來源 (FMCS Tagname) | 中文說明 (含單位 M3)
水務 | WWT | F8W10W_WWTS_LIA_4604_PV | Na2S2O3 貯存槽(CM) | 380 | 250 | 1.32 | 地磅 | 充填 | 待補 1顆流量計 | 銅稀排Na2S2O3 加藥量
請繪製 間材化學品 桶槽 或 擬虛擬桶槽 架構PFD
課別 | 系統 | FMCS LIT液位計 | 液位計代號
水務 | WWT | F8W10W_WWTS_LIA_4604_PV | C3
Na2S2O3
C3
銅稀排
洗滌塔
1 座
WWT 1F

## FAC8 陰性polymer_水務
化學品名稱 | H2SO4 | 是否有槽車充填 | 否
課別 | 系統 | FMCS LIT液位計 | 液位計中文說明 (含單位 %, M, cm) | 桶槽高度(CM) | 桶槽直徑(CM) | 換算比重(換算後單位KG) | 入料資料 來源 | 槽體屬性 | KPI分母資料來源 (FMCS Tagname) | 中文說明 (含單位 M3)
水務 | WWT | F8W10W_WWTS_LIA_4703_PV | 陰性polymer 貯存槽(CM) | 380 | 250 | 1.01 | 地磅 | 充填 | FIQ-5501A FIQ-5501B | F8 氟系統輸出量 氟系統TO L6輸出量
請繪製 間材化學品 桶槽 或 擬虛擬桶槽 架構PFD
課別 | 系統 | FMCS LIT液位計 | 液位計代號
水務 | WWT | F8W10W_WWTS_LIA_4703_PV | C3
陰性polymer
C3
1 座
WWT 1F
陰性
polymer
稀釋
桶槽
氟廢水處理系統

## FAC8 陽性polymer_水務
化學品名稱 | H2SO4 | 是否有槽車充填 | 否
課別 | 系統 | FMCS LIT液位計 | 液位計中文說明 (含單位 %, M, cm) | 桶槽高度(CM) | 桶槽直徑(CM) | 換算比重(換算後單位KG) | 入料資料 來源 | 槽體屬性 | KPI分母資料來源 (FMCS Tagname) | 中文說明 (含單位 M3)
水務 | WWT | 測液位管 | 陽性polymer 貯存槽(CM) | 110 | 100 | 1.01 | 地磅 | 充填 | 待補 1顆流量計 | 脫水機使用量
請繪製 間材化學品 桶槽 或 擬虛擬桶槽 架構PFD
課別 | 系統 | FMCS LIT液位計 | 液位計代號
水務 | WWT | 測液位管 | C3
陽性polymer
C3
1 座
WWT 1F
陽性
polymer
稀釋
桶槽
脫水機

## FAC8 正酸_水務
化學品名稱 | H2SO4 | 是否有槽車充填 | 否
課別 | 系統 | FMCS LIT液位計 | 液位計中文說明 (含單位 %, M, cm) | 桶槽高度(CM) | 桶槽直徑(CM) | 換算比重(換算後單位KG) | 入料資料 來源 | 槽體屬性 | KPI分母資料來源 (FMCS Tagname) | 中文說明 (含單位 M3)
水務 | WWT | F8W10W_WWTS_LIA_4601_PV | 正酸貯存槽(CM) | 380 | 380 | 1.36 | 地磅 | 充填 | FIQ-5551A FIQ-5551B | 樹脂塔累積輸出量
水務 | RECL | F8CB1A_RECS_LIA_5571_PV | 銅稀排正酸再生計量槽(CM) | 160 | 200 | 1.36 | Loader | 分槽
請繪製 間材化學品 桶槽 或 擬虛擬桶槽 架構PFD
課別 | 系統 | FMCS LIT液位計 | 液位計代號
水務 | WWT | F8W10W_WWTS_LIA_4601_PV | C3
水務 | RECL | F8CB1A_RECS_LIA_5571_PV | C3
正酸
C3
銅稀排再生
1 座
WWT 1F
銅稀排正酸
再生計量槽
C4
CUB 1F